XFHP-2022-0021

# 建设项目环境影响报告表

| 项目名称： | 杭州临安区逸村110 千伏变电站 1号主变扩建工程 |
| --- | --- |
| 建设单位： | 国网浙江省电力有限公司杭州供电公司 |

编制单位：杭州旭辐检测技术有限公司

编制日期：      2022年5月

目  录

建设项目环境影响报告表	- 21 -

一、建设项目基本情况	- 1 -

二、建设内容	- 5 -

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	- 8 -

四、生态环境影响分析	- 16 -

五、主要生态环境保护措施	- 23 -

六、生态环境保护措施监督检查清单	- 27 -

七、结论	- 28 -

电磁环境影响专题评价	- 29 -

附图1 环境现状照片	- 36 -

附图2 本项目地理位置示意图	- 37 -

附图3 本项目平面布置图	- 38 -

附图4 杭州市临安区环境管控单元分类图	- 39 -

附图六 监测点位示意图	- 41 -

附件1 工程核准文件	- 42 -

附件2 杭州市临安区环境保护局关于杭州临安区逸村110千伏输变电工程建设项目环境影响报告表审查意见的函	- 44 -

附件3：国网杭州供电公司关于印发逸村110千伏输变电工程竣工环境保护验收意见的通知	- 46 -

附件4：现状检测报告	- 48 -

附件5：类比检测报告	- 54 -

附件6：专家审查意见	- 63 -

附件7：修改清单	- 65 -

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 杭州临安区逸村110 千伏变电站1号主变扩建工程 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2106-330112-04-01-343507 |
| 建设单位联系人 | 岳中义 | 联系方式 | 135****3770 |
| 建设地点 | 杭州市临安区於潜镇逸村 |
| 地理坐标 | 变电站位置坐标： 119度23分36.821秒，30度8分3.529212秒 |
| 建设项目 行业类别 | 161 输变电工程 | 用地(用海)面积(m2)/长度(km) | 用地：0； |
| 建设性质 | □新建(迁建) □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批(核准/ 备案)部门(选填) | 杭州市临安区发展和改革局 | 项目审批(核准/ 备案)文号(选填) | 临发改投〔2021〕81 号 |
| 总投资(万元) | 723 | 环保投资(万元) | 10 |
| 环保投资占比(%) | 1.4% | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | √否 □是： |
| 专项评价设置情况 | 电磁环境影响专题评价： 根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ24-2020)附录B，输变电建设项目环境影响报告表应设电磁环境影响专题评价。 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 1.1、与杭州市“三线一单”符合性分析 1.1.1与生态保护红线的相符性 根据《浙江省划定生态保护红线》，全省共划定生态保护红线3.89万平方公里，占国土面积和管辖海域面积的26.25%，全省生态保护红线基本格局呈“三区一带多点”，其中陆域生态保护红线主要包括水源涵养、生物多样性维护、水土保持和其他生态功能4种类型5个分区。本工程输电线路不涉及浙江省划定生态保护红线区，符合浙江省生态保护红线的要求。 1.1.2与环境质量底线的相符性 （1）大气环境质量底线 根据《杭州市生态环境局关于印发《杭州市“三线一单生态环境分区管控方案》的通知》(杭环发[2020] 56号)。大气环境质量底线目标是到2025年，环境空气质量持续改善，PM2.5年均浓度达到33μg/m3及以下，O3浓度达到拐点，其他污染物浓度持续改善，空气质量优良天数比例稳定保持在90%以上。 本工程对大气的主要影响因素为施工扬尘，在采取定期降尘抑尘措施后，本工程对周围环境空气基本无影响。 本工程营运期无废气产生，不会导致沿线大气环境质量下降。 本工程采取了针对性污染防治措施，各项污染因子能够达标排放，不会改变区域环境质量等级，符合环境质量底线要求。 （2）水环境质量底线 水环境质量底线目标是到2025年，县以上城市集中式饮用水源地水质达标率100%；国家考核断面水质Ⅰ~Ⅲ类的比例达到 100% 以上，省控断面水质Ⅰ~Ⅲ类的比例达到 93%。 本工程施工工地使用混凝土拌和；施工人员较少，不会导致沿线地表水环境质量下降。符合水环境质量底线的要求。 （3）土壤环境风险防控底线 土壤环境风险防控底线目标是到2025年，土壤环境质量稳中向好，受污染耕地安全利用率、污染地块安全利用率均达到92%以上。 本工程对所在地土壤性质有可能产生影响的施工活动包括施工机械冲洗废水的排放，固体废物未妥善处置等。本工程施工期采取并落实相关环境保护措施，禁止带有石油类的机械冲洗废水渗透至土壤中，施工固废应由相关单位及时回收并妥善处置。土方开挖应避免雨天施工，且应及时回填覆土，施工完毕后，在塔基上方及周围种植低矮乔灌木，用以恢复土壤功能。输电线路运行过程中不会产生改变所在区域土壤性质的化学污染物质。 工程建设符合土壤环境风险防控底线。 1.2.3与资源利用上线的相符性 根据本工程的特点，本工程涉及到的资源利用类型有水资源及土壤资源。 本工程仅在施工过程中用到水资源，包括施工用水及施工人员生活用水，本工程施工用水仅冲洗施工机械及混凝土拌和时用到；输电线路施工人员较少，生活用水量不大，不会超出杭州市用水总量目标。符合水资源利用上线。 本工程施工期仅为在变电站内预留场地进行主变等设备安装，不需征占用站外土地。 本工程运行期不涉及能源、水及土地资源的消耗，符合资源利用相关规定要求。 1.2.4与生态环境准入清单的相符性 根据《杭州市生态环境局关于印发《杭州市“三线一单生态环境分区管控方案》的通知》(杭环发[2020] 56号)。本项目所在区域属于临安区於潜镇城镇生活重点管控单元（ZH33011220002），本工程所在环境管控单元的环境准入清单见表1-1。 本工程属非生产型项目，不属于《浙江省工业污染项目（产品、工艺）禁止和限制发展目录（第一批）》中规定的禁止类和限制类项目。根据《浙江省“三线一单”生态环境分区管控方案》（浙环发〔2020〕7 号）附件工业项目分类表，本工程属于电力基础设施类项目，不属于二、三类工业企业类项目，工程施工产生的施工废水不排放，工程投运后，不排放有总量控制指标的污染物。 综上，本工程的建设符合杭州市“三线一单”生态环境分区管控要求。 表1-1：本工程所在管控单元分类准入清单 “三线一单”环境管控单元-单元管控空间属性 管控要求 环境管控单元编码 环境管控单元名称 管控单元分类 空间布局约束 污染物排放管控 环境风险防控 资源开发效率要求 重点管控对象 ZH33011220002 临安区於潜 镇城镇生活 重点管控单 元 重点管控单元 除工业功能区（小微园区、工 业集聚点）外，原则上禁止新建其他二类工业项目，现有二类工业项目改建、扩建，不得 增加污染物排放总量。严格执行畜禽养殖禁养区规定 。 推进生活小区零直排区 建设。加强噪声和臭气异味防治，强化餐饮油烟治理， 严格施工扬尘监管。 合理布局工业、商业、居住、科教等功能区块，严格控制噪声、恶臭、油烟等污染排放较大的建设项目布局。 全面开展节水型社会建设，推进节水产品推广普及，限制高耗水服务业用水 於潜镇城镇生活区 |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 本工程位于杭州市临安区於潜镇逸村，项目地理位置见附图1。 变电站西侧为杭州友嘉机械有限公司，东侧隔富民路为杭州西子富沃德精密机械有限公司，北侧为山体，南侧为现状荒地。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 杭州临安区逸村110千伏输变电工程于2018年5月取得杭州生态环境局临安分局（原杭州市临安区环境保护局）的批复（临环审[2018]105号），于2020年10月建成投入运行，且于同年11月通过环保竣工验收。由于近期城市发展，为满足杭州市临安区於潜镇供电，根据杭州电网近期项目的安排，计划于2022年于逸村110千伏变电站扩建1号主变一台。 2.1项目规模 逸村110 千伏变电站1号主变扩建工程主要建设内容包括： 本期扩建1号主变容量1×50MVA，电压等级 110/10kV。 本期扩建1号主变 1×50MVA，新增并联电容器组2组，容量为1×3600+1×4800kVar。 2.2 项目概况 110kV 逸村变电站基础土建在一期工程中已一次建成，现状主变规模 1×50MVA，本次在预留场地内新增第二台主变 1×50MVA，形成2×50MVA规模。建设规模详见表 2.2-1。 表 2.2-1 工程的主要建设规模表 项目 前期已建规模 本期扩建规模 本期评价规模 110kV 逸村变电站1号主变扩建 主变 1×50MVA 1×50MVA 1×50MVA 110kV配电装置：主变户外布置 2.3 电气设备参数 表2.3-1：主要电气设备参数情况 工程项目 主变形式 容量 无功补偿装置 本期 110kV 逸村变电站1号主变扩建工程 高阻抗、低损耗、低 噪声、自冷、一体式 有载调压变压器 1×50MVA 1×3600+1×4800kvar 2.2工程占地 站址位于杭州市临安区於潜镇逸村老虎潭附近的逸逸村工业平台。本工程施工期仅为在变电站内预留场地进行主变等设备安装，不需征占用站外土地。 2.3 事故油池 110kV 逸村变电站已建事故油池位于配电装置楼西南侧，本工程1#主变扩建后，单台主变最大油量为20t（密度约0.89t/m3，折合容积约22.5m3），现有事故油池容积约为25m3，满《火力发电厂与变电站设计防火标准》(GB50229-2019)中事故油池贮油量按最大一台含油设备油量的100%设计的要求，无需新建事故油池。 变电站一期2号主变自投运以来，未发生变压器漏油事故，原事故油池内无废油产生，仅有少量维护所用水可回用生产。 |
| 总平面及现场布置 | 2.3工程布局 本工程110kV逸村变电站用地面积约3373m2，该变电站采用主变户外布置，配电装置户内布置，综合楼南北向布置，周围布置环型道路；出入口设置在变电站东南角，进站道路由东侧道路转入新建进站道路引入，已建设运行1台主变，本期扩建一台50MVA主变。总平面布置图见附图3。 2.4施工布置 本工程施工活动主要集中于变电站用地范围内拟扩建主变区域。 |
| 施工方案 | 2.5施工工艺 本工程变电站施工工艺主要内容为主变设备的安装调试，工程内容相对较为简单，只有少量的施工人员，不使用高噪声的机械设备。施工机械的冲洗和施工人员的生活污水经化粪池处理后就近排入城市污水管网，不会对周围环境产生影响 2.6施工时序 本工程施工时序见表2.7-1。 表2.7-1 工程施工综合进度表 项目 2022年 8 9 变电站 施工准备 设备安装 2.7建设周期 本工程拟定于2022年8开始建设，至2022年9工程全部建成，总工期预计为2个月。 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 3.1生态环境 3.1 主体功能区规划 根据《浙江省主体功能区规划》浙政发〔2013〕43 号文（浙江省人民政府2013年8月）。根据浙江的省情特点，在国土开发综合评价的基础上，采用国土空间综合指数法、主导因素法和分层划区法等方法，原则上以县为基本单元，划分优化开发、重点开发、限制开发和禁止开发等四类区域，并将限制开发区域细分为农产品主产区、重点生态功能区和生态经济地区，形成全省主体功能区布局。 优化开发区域：主要分布在长三角南翼环杭州湾地区，面积为16317平方公里，占全省陆域国土面积的16.0％。 重点开发区域：主要分布在沿海平原地区、舟山群岛新区和内陆丘陵盆地地区，面积为17271km2，占全省域国土面积的17.0％。 限制开发区域：限制开发区域分为农产品主产区、重点生态功能区和生态经济地区，面积为68212km2，占全省陆域国土面积的67.0％。其中，农产品主产区面积为5429km2，占全省陆域国土面积的5.3％；重点生态功能区面积为21109km2，占全省陆域国土面积的20.7％；生态经济地区面积为41674km2，占全省陆域国土面积的41.0％。 禁止开发区域：禁止开发区域总面积9724km2，分布于优化开发区域、重点开发区域和限制开发区域内。 本项目位于杭州市临安区境内，属于主体功能区规划中的省级禁止开发区域。 3.2 生态功能区划 根据杭州市生态环境局《杭州市生态环境局关于印发<杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案>的通知》(杭环发[2020]56号)，本项目所在区域属于临安区於潜镇城镇生活重点管控单元（ZH33011220002）。 本工程属非生产型项目，不属于《浙江省工业污染项目（产品、工艺）禁止和限制发展目录（第一批）》中规定的禁止类和限制类项目。根据《浙江省“三线一单”生态环境分区管控方案》（浙环发〔2020〕7 号）附件工业项目分类表，本工程属于电力基础设施类项目，工程投运后，不产生气等污染物，不排放有总量控制指标的污染物。 工程与生态功能区划相符。 3.3 项目所在区域环境现状 依据《2021年度杭州市生态环境状况公报》论述该章节内容。 3.3.1 综述 2021年，在市委、市政府的领导下，全市上下深入贯彻习近平总书记考察浙江、杭州时的重要指示精神，高标准推进生态环保督察整改，高质量打好污染防治攻坚战，高水平谋划新时代美丽杭州建设，荣获美丽浙江考核优秀、浙江省治水考核“大禹鼎”。水环境质量方面，市控以上断面水质优良比例为100%，同比上升1.9个百分点；跨行政区域河流交接断面考核结果优秀，县级以上集中式饮用水水源地水质达标率保持100%。大气环境质量方面，市区细颗粒物（PM2.5）平均浓度为28微克/立方米，同比下降6.7%；可吸入颗粒物（PM10）平均浓度55微克/立方米，同比持平；臭氧浓度162微克/立方米，同比上升7.3%；空气优良率为87.9%，同比下降3.4个百分点。 3.3.2 地表水环境 根据《2021年度杭州市生态环境状况公报》，全市水环境质量状况为优，同比稳中有升。市控以上断面，水环境功能区达标率100%，同比持平；水质达到或优于Ⅲ类标准比例100%，同比上升1.9百分点。 钱塘江水质状况为优，水环境功能达标率为100%，干、支流水质达到或优于Ⅲ类标准比例为100%。 运河水质状况为优，水环境功能达标率为100%，水质达到或优于Ⅲ类标准的比例为100%。 城市河道水质状况为优，水环境功能达标率为100%，水质达到或优于Ⅲ类标准的比例为100%。 苕溪水质状况为优，水环境功能达标率为100%，水质达到或优于Ⅲ类标准的比例为100%。 西湖水质状况为优，平均透明度为1.31米。湖区内监测点位水质均达到Ⅲ类及以上水质标准。 千岛湖水质状况为优，平均透明度为4.27米。湖区内监测点位水质均达到Ⅲ类及以上水质标准。 3.3.3大气环境 根据《2021年度杭州市生态环境状况公报》，按照环境空气质量标准（GB 3095-2012）评价，杭州市区（上城区、拱墅区、西湖区、滨江区、萧山区、余杭区、临平区、钱塘区、富阳区和临安区，下同）环境空气优良天数为321天，同比减少13天，优良率为87.9%，同比下降3.4个百分点。其余3个县（市），即桐庐县、淳安县、建德市的环境空气质量优良天数分别为354天、356天、356天，优良率分别为97.0%、97.8%（有效监测天数364天）、97.5%。 杭州市区细颗粒物（PM2.5）达标天数为362天，同比增加7天，达标率为99.2%，同比上升2.2个百分点。 2021年杭州市区主要污染物为臭氧（O3），日最大8小时平均浓度第90百分位数162微克/立方米。二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）和细颗粒物（PM2.5）四项主要污染物年均浓度分别为6微克/立方米、34微克/立方米、55微克/立方米和28微克/立方米，一氧化碳（CO）日均浓度第95百分位数为0.9毫克/立方米。二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）和一氧化碳（CO）达到国家环境空气质量一级标准，可吸入颗粒物（PM10）和细颗粒物（PM2.5）达到国家二级标准，臭氧（O3）略超过国家二级标准。 2021年杭州市酸雨率41.0％，同比下降13.7百分点。全市降水pH值范围为3.56～7.30，pH年均值为5.24。杭州市酸雨程度处于中等偏轻水平，总体较2020年有所改善，大部分地区处在非酸雨、轻度酸雨区。 2021年杭州市区降尘为3.19吨/（平方千米×30天），其余3个县（市）降尘为1.13～2.18吨/（平方千米×30天）。 3.3.4 声环境 杭州市区区域环境噪声为55.8分贝，质量等级为一般；其余3个县（市）区域环境噪声为53.5分贝～57.8分贝，桐庐县、淳安县质量等级为较好，建德市质量等级为一般。 杭州市区及3个县（市）各类标准适用区昼间噪声均达标。 杭州市区道路交通噪声66.5分贝，质量等级为好；其余3个县（市）道路交通噪声63.6分贝～67.2分贝，质量等级均为好。 3.4项目环境要素 3.4.1 声环境 为了解本工程周围声环境质量现状，本次评价委托杭州旭辐检测技术有限公司于2022年5月16日对变电站四周厂界进行了声环境现状监测。 3.4.1监测项目及监测方法 监测项目：昼间、夜间等效声级； 监测方法：《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)。 3.4.2监测仪器 仪器设备名称：声级计 仪器设备型号：AWA5661 仪器编号：JC02-12-2015 检定机构：浙江省计量科学研究院 检定证书号：JT-20220100455号 有效期：2022年1月13日-2023年1月12日 3.4.3布点依据 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)。 3.4.4监测点位及代表性 (1) 监测点位 变电站噪声评价范围内无声环境敏感目标，故在仅在变电场四周厂界布置监测点位。 (2) 监测点位代表性 本次监测所布设的点位能够全面代表工程所在区域声环境现状，故本次监测点位具有代表性。 监测点位具体见检测报告附件。 3.4.5监测时间、天气状况与频率 (1)监测时间、天气状况 监测时间：2022年5月16日，环境温度：12～25℃；环境湿度：55～68%；天气状况：多云；风速：1.2～1.5m/s。 (2)监测频率 每个点昼、夜各监测一次。 3.4.6监测结果 本工程变电站所在区域位于临安区於潜镇逸逸村工业园区，变电站厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。检测结果见表3.4-1。 表3.4-1：变电站厂界噪声现状监测结果单位：dB(A) 序号 检测点位描述 检测结果dB（A） 执行标准 是否达标 ◆1 逸村变东侧围墙外1m处 昼间 58.6 3类 是 夜间 51.8 是 ◆2 逸村变南侧围墙外1m处 昼间 62.3 是 夜间 52.9 是 ◆3 逸村变西侧围墙外1m处 昼间 62.1 是 夜间 53.4 是 ◆4 逸村变北侧围墙外1m处 昼间 57.7 是 夜间 52.5 是 3.4.7评价及结论 根据声环境现状监测结果，噪声监测结果表明，逸村变电站厂界现状昼间噪声为57.7~62.3dB（A），夜间噪声为51.8~53.4dB（A），符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。 3.4.2 电磁环境 为了解本工程所在区域电磁环境质量现状，本次评价委托杭州旭辐检测技术有限公司于2022年5月16日对变电站四周厂界进行了电磁环境现状监测。根据电磁环境监测结果，本项目变电站厂界及周边敏感目标处电场强度在2.93V/m~35.85V/m之间，工频磁感应强度在98.86nT~2.79×102nT（即0.099μT~0.279μT）之间，均低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定的工频电场强度4000V/m、工频磁感应强度100μT的公众曝露控制限值。 电磁环境现状监测情况详见《电磁环境影响专题评价》。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 杭州临安区逸村110千伏输变电工程于2018年5月取得杭州生态环境局临安分局（原杭州市临安区环境保护局）的批复（临环审[2018]105号），于2020年10月建成投入运行，且于同年11月通过环保竣工验收。 工程运行至今，无环境污染和生态破坏问题。 |
| 生态环境保护目标 | 3.6评价范围 (1)生态环境影响评价范围 根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ24-2020)，变电站生态环境影响评价范围为围墙外500m内的区域。 (2)电磁环境影响评价范围 110kV变电站站界外30m的区域。 (3)声环境影响评价范围 根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）的要求，一级评价一般以项目边界向外200m为评价范围；二级、三级评价范围可根据建设项目所在区域和相邻区域的声环境功能区类别及敏感目标等实际情况适当缩小。本工程变电站所在区域的声环境功能区类别为3类，评价等级为三级。另再参考《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》，声环境保护目标明确为厂界外50米范围内。据此，本工程变电站噪声以变电站厂界向外50m为评价范围。 图3.6-1：本工程变电站评价范围示意图 3.7生态环境保护目标 根据现场调查，本工程变电站评价范围内无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区等第一类环境敏感区及HJ19-2011中的生态敏感区。 3.8电磁、声环境敏感目标 根据现场踏勘，现状本工程评价范围内共有2个电磁环境敏感目标，无声环境敏感目标。 表3.8-1 本工程评价范围内环境敏感目标 序号 所属行政区 环境敏感目标 功能、分布及数量 相对位置 应达到的环境保护要求 1 杭州市临安区於潜镇 杭州西子富沃德精密机械有限公司 3F，4幢，厂房 变电站东侧围墙外约 30m， E、B 2 杭州友嘉机械有限公司 4F，1幢，厂房 共用变电站西侧围墙 E、B 注：E——电场强度小于 4kV/m； B——磁感应强度小于 100μT； |
| 评价 标准 | 3.9环境质量标准 3.9.1电磁环境标准 执行《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)，以4000V/m作为工频电场强度公众曝露控制限值，以100μT作为工频磁感应强度公众曝露控制限值。 3.9.2声环境标准 根据原项目《杭州临安区逸村110千伏输变电工程环境影响报告表》及《杭州临安区逸村110千伏输变电工程竣工环境保护验收调查表》，同时参考《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定的： 3类声环境功能区:指以工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声周围环境产生严重影响的区域。 本工程位于临安区於潜镇逸逸村工业园区，执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准。 表3.9-1 声环境评价标准 单位：dB(A) 类别 昼间 夜间 3 65 55 3.10污染物排放标准 3.10.1噪声 运行期：110kV 逸村变电站厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3 类标准(昼间 65dB(A)、夜间 55dB(A))。 施工期：执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)(昼间70dB(A)、夜间55dB(A))。 |
| 其他 | 无 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 4.1施工工艺流程与产污环节 变电站 4.2施工期生态影响分析 4.2.1生态环境影响分析 本工程施工内容主要为在站内进行主变扩建，因此，施工期间对站址周围生态环境不产生影响。 4.2.1.1对土地利用影响 本工程施工期仅为在变电站内预留场地进行主变等设备安装，不需征占用站外土地。 4.2.1.2对植物的影响 本次工程主要在站内预留场地进行主变安装，主变的运输、安装、调试，施工周期短，对站址周围植物、植被不产生影响。 4.2.1.3对野生动物的影响 本项目所在区域是人类活动较为频繁的城市建成区。工程所在区域野生动物分布很少，主要以鼠类、蛙类、蛇类及鸟类等常见小型野生动物，未发现珍稀保护野生动物集中栖息地。 本工程对评价区内的小型野生动物影响表现为开挖和施工人员活动干扰，但本工程占地面积小，施工影响时间短，这种影响将随着施工的结束和临时占地的恢复而缓解、消失。该区域小型野生动物生性机警，工程建设对附近小型野生动物的影响很小。 4.2.2声环境影响分析 本次工程为扩建工程，建设内容为增加主变设备，工程所涉及的施工主要为主变的运输、安装、调试，施工周期短、影响小，故其施工期声环境影响较小。 4.2.3施工扬尘影响分析 工程施工期对环境空气产生影响的主要来自施工扬尘。 本次工程为扩建工程，建设内容为增加主变设备，工程所涉及的施工主要为主变的运输、安装、调试，施工周期短、影响小，故其施工期施工扬尘影响较小。 4.2.4固体废物影响分析 本工程施工期间固体废物主要为施工人员的生活垃圾和建筑垃圾。施工人员日常生活产生的生活垃圾将集中堆放，委托当地环卫部门定期清运至城市垃圾处理中心处理。施工期按要求设置一定数量的垃圾箱，以便分类收集。因此，只要加强管理，采取有力措施，施工期间的固体废物不会对周围环境产生不良影响。 4.2.5施工废水影响分析 本工程施工安装人员少量生活污水经站内现有化粪池收集沉淀后由当地环卫部门定期清运，不外排。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 4.3运行期工艺流程及产污环节分析 本项目为110kV变电站主变扩建工程，运营期间不产生废水、废气及相关固废。 4.4运行期环境影响分析 4.4.1电磁环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ24-2020)，采用类比监测的方式对变电站投运后的电磁环境影响进行预测分析。 电磁环境影响预测与评价详见《电磁环境影响专题评价》。 4.4.2声环境影响分析 由于 110kV 逸村变电站前期的工程内容已经建成投入运行，变电站的场界噪声测量值已包括一台主变（2号主变）的运行噪声，本次扩建增加的噪声源为 1 号主变。本次评价将 1 号主变运行时对变电站厂界噪声贡献值与现状噪声值叠加后的预测值作为评价量。 1）噪声源强 本工程主要为主变扩建项目，噪声源为1号主变，主变户外布置，在设备采购时，噪声主变压器噪声源强声压级控制≤60dB(A)（1m处）。电容器噪声源强声压级控制≤50dB(A)（1m处），但布置于室内，因此本次环评不考虑。 2）预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）中规定的工业噪声预测模式，根据主要噪声设备的源强，并考虑各声源离地面的不同高度，根据声源特性和传播距离，考虑几何发散衰减、空气吸收衰减，不考虑地面效应引起的附加衰减，计算预测点的噪声级，然后与环境标准对比进行评价。 本工程变电站主变户外布置，采用室外声源进行模拟。 ①点声源 计算某个点声源在预测点的倍频带声压级 式中： Loct(r) — 点声源在预测点产生的倍频带声压级； Loct(r0) — 参考位置r0处的倍频带声压级； r — 预测点距声源的距离，m； r0 — 参考位置距声源的距离，m； ΔLoct — 各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量）。 如果已知声源的倍频带声功率级Lw oct，且声源可看作是位于地面上的，则有： 由各倍频带声压级合成计算出该声源产生的声级LA。 ②噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LA in,i，在T时间内该声源工作时间为tin,i；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LA out,j，在T时间内该声源工作时间为tout,j，则预测点的总等效声级为： 式中：T为计算等效声级的时间，N为室外声源个数，M为等效室外声源个数。 3）预测结果 本报告采用理论计算模式预测其声环境影响，变电站评价规模为本期1台主变。本工程变电站声评价范围内无声环境敏感点。本次预测变电站四侧厂界噪声，变电站距变电站边界距离见表4.4-1。 表4.4-1 主变声源与四侧围墙的距离表 点位 项目 东侧围墙 南侧围墙 西侧围墙 北侧围墙 1#主变及散热器室距离(m) 24 59 12 25.5 估算本期1号主变运行情况下，各侧围墙外1m处的噪声预测值，计算结果见表4.4-2。 表4.4-2 变电站厂界声环境影响预测结果 点位代号 点位描述 贡献值dB(A) 现状值dB(A) 预测值dB(A) 执行标准 是否达标 昼间 夜间 昼间 夜间 ◆1 东侧围墙外1m处 32.4 59.8 52.3 59.8 52.3 3类 是 ◆2 南侧围墙外1m处 24.6 62.1 52.7 62.1 52.7 3类 ◆3 西侧围墙外1m处 38.4 63.4 53.6 63.4 53.6 3类 ◆4 北侧围墙外1m处 31.9 58.5 52.2 58.5 52.2 3类 由表4.4-2可见，变电站本期扩建1号主变正常运行的情况下，对厂界噪声贡献值很小，叠加厂界噪声现状指后预测值能符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准的要求。 4.4.3 地表水环境影响分析 本工程为扩建工程，项目运营期不新增运行人员，不新增生活污水。 现有 110kV 逸村变电站为无人值班、一人值守变电站，仅设有一间卫生间。有工作人员间断性巡检、检修，检修期间站内最高日生活用水量约为 1m3/d，生活污水最高日排水量约为 1m3/d。110kV 逸村变电站室外采用雨污水分流，雨水排入站外市政雨水管；生活污水经处理后定期清运。 4.4.4 固体废物影响分析 本工程为扩建工程，项目运营期不新增固体废物。 现有逸村变电站运行期固体废物包括变电站巡检、检修人员产生的生活垃圾、到期更换的废旧蓄电池及含油设备事故情况下的漏油。 （1）生活垃圾 110kV逸村变电站为无人值班、一人值守变电站。正常运行时，有工作人员间断性巡检、检修。本工程运行期主要固体废弃物为变电站巡检、检修工作人员产生的生活垃圾，站内设有垃圾收集箱，生活垃圾做好垃圾分类经收集后送至站外垃圾转运站，由工程所在区域环卫部门定期清理处置，不会对周围环境产生影响。生活垃圾按人均产生量0.2kg/人∙d，重大检修时，人员最多约10人，生活垃圾最高日产生量约为2kg/d。 （2）危险废物 本工程运行期危险废物包括到期更换的废旧蓄电池及含油设备事故情况下的漏油。危险废物属性判定表见标4.4-3。 表4.4-3：危险废物属性判定表 序号 固废名称 产生工序 形态 危险特性 废物代码 是否属于危险废物 1 废旧蓄电池 到期更换 固态 T，C HW31 900-052-31 是 2 废矿物油 事故泄漏 液态 T，I HW08 900-220-08 是 在变电站内设备检修时可能会产生蓄电池等废弃零部件(依据《国家危险废物名录》(2021年版)，蓄电池归类为“HW31含铅废物”，废物代码900-052-31)。仅在损坏并需要更换时（一般蓄电池更换周期为8-10年更换一次）产生，需要更换时，提前并通知有资质的单位及时回收处置，不在站内贮存。 本工程每台主变压器下方设有集油坑，发生事故或设备检修时废矿物油或含油废水下渗至集油坑，集油坑通过输油管道与事故油池连接，废矿物油通过排油管道排入事故油池内，经油水分离后的废矿物油委托有资质的单位回收处理，不外排。 4.4.5 环境风险分析 110kV逸村变电站在正常情况下，主变压器、电抗器及散热器无漏油产生， 当发生突发事故时，可能会产生事故废油，依据《国家危险废物名录》(2021年版)，废矿物油归类为“HW08废矿物油与含矿物油废物”，废物代码900-220-08。本期扩建主变压器下方建有事故油坑，变电站内建有事故油池，以贮存突发事故时产生的最大单台事故废油。本期扩建50MVA主变压器(含散热器)单台含油量最大约20t（密度约0.89t/m3，折合容积约22.5m3）。现有事故油池有效容积25m3，满足《火力发电厂与变电站设计防火标准》(GB50229-2019)中事故油池贮油量按最大一台含油设备油量的100%设计的要求。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 本工程仅为在变电站内预留场地进行主变等设备安装，不需征占用站外土地，不涉及新增用地，无新建线路。因此，本工程选址合理。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 5.1生态环境保护措施 (1) 土地利用保护措施 本工程施工期仅为在变电站内预留场地进行主变等设备安装，不需征占用站外土地，会对占用周边土地资源。 (2) 植物保护措施 本工程施工内容主要为在站内现有场地内进行设备增加，因此，施工期间不会损坏植被。 5.2大气环境保护措施 本次工程为主变扩建工程，建设内容为新增主变设备，工程所涉及的施工主要为主变的运输、安装、调试，施工周期短、影响小，亦不会产生过多的扬尘。 5.3施工废水防治措施 本工程为主变扩建工程，变电站主变施工安装人员很少，生活污水利用站区现有生活污水处理设施。 5.4施工噪声防治措施 本工程施工期应落实如下噪声污染防治措施： (1) 制定施工计划，合理安排施工时间，尽可能避免大量高噪声设备同时施工，高噪声设备施工时间尽量安排在昼间。 (2) 合理安排高噪声施工作业的时间，在上述时间内禁止高噪声机械作业，并减少施工人员用哨音调度指挥。 (3) 严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，即符合昼间70dB(A)、夜间55dB(A)要求。 (4) 施工单位应优先选用低噪声施工工艺和施工机械，减少施工噪声对周围居民影响。 (5) 闲置不用的设备应立即关闭，运输车辆进入现场应减速，并减少鸣笛。在夜晚进出工地的车辆，安排专人负责指挥，严禁车辆鸣号。 采取各项噪声污染防治措施后，可有效控制施工噪声影响。 5.5固体废物防治措施 本工程施工期间的固体废弃物主要为施工人员的生活垃圾和建筑垃圾。 生活垃圾和建筑垃圾将集中堆放，委托当地环卫部门定期运至城市垃圾处理中心处理。建议施工期增置一定数量的垃圾箱，以便分类收集。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 5.6电磁环境保护措施 本工程仅涉及主变扩建，主变及配电装置等电气设备户内布置。配电装置采用GIS设备和开关柜设备，所有设备和元件设计合理、安装精良、连接精密，尽量避免或减小电晕和火花放电。 5.7声环境保护措施 本工程仅涉及主变扩建，根据声环境影响预测内容，选用主变最大声压级不超过60dB(A)(距离主变1m处)的变压器，变压器底部与承重基础间加垫隔振材料，防止噪声和振动的传播。 5.8水环境保护措施 本工程为扩建工程，项目运营期不新增运行人员，不新增生活污水。 5.9固废 站内设有垃圾收集箱，生活垃圾经分类收集后送至站外垃圾转运站，由工程所在区域环卫部门定期清理处置； 废弃蓄电池由有资质的专业单位及时回收处置。 5.10环境风险防范措施 事故油池在前期工程中已按最终规模一次建成。 变电站主变压器下方设有集油坑，事故状态下废矿物油下渗至主变下方集油坑，然后通过排油管排入事故油池内，经油水分离后的废矿物油委托有资质的单位回收处理，不外排。 5.11环保措施技术、经济可行性 根据分析，在采取相应的环境保护措施后，本工程变电站施工、运行过程中的各项污染因子均能够达标排放。设计、施工及运行阶段采取的各项环保措施的相关技术成熟，管理规范，易于操作和执行，以往类似工程中也已得到充分运用，并取得了良好的效果，因此，本工程采取的各项环境保护措施技术上是可行的。 本工程各项环境保护措施的投资均已纳入工程投资预算。因此，本工程采取的环境保护措施在经济上也是合理的。 综上所述，本工程所采取的各项环保措施技术可行，经济合理。 5.12环境监测 本工程运行期主要采用竣工环保验收的方式，对投运后的变电站产生的工频电场、工频磁场、噪声进行监测，验证工程项目是否满足相应的评价标准，并提出改进措施。 本工程施工期及运行期环境监测计划见表5.12-1。 表5.12-1：运行期环境监测计划 序号 监测项目 监测频次 监测时段 执行标准 1 工频电场、工频磁场 工程按本期规模投运后结合竣工环保验收各监测1次，其后按建设单位监测计划定期监测或公众投诉时临时监测。 每次监测可选择在正常工况下监测1次 GB8702-2014中4000V/m和100μT的限值 2 噪声 工程按本期规模投运后结合竣工环保验收各监测1次，其后按建设单位监测计划定期监测或公众投诉时临时监测。 每次监测昼夜各监测1次； 主要声源设备大修前后昼夜各监测1次 GB12348-2008中3类标准 |
| 其他 | 无 |
| 环保投资 | 5.13环保投资 本工程预计环保投资约10万元，工程动态总投资约723万元，环保投资占工程总投资的1.4%。 表5.13-1：本工程环保投资一览表 序号 项目 费用估算(万元) 1 集油坑、排油管道 4 2 主变隔振 4 3 生态绿化恢复 1 4 固体废弃物防治费用（垃圾筒） 1 项目总投资 723 环保投资占比 1.4% |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 | 运营期 |
| --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | / | / | / | / |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 生活污水利用站内原有污水处理系统，不外排。 | 相关措施落实，对周围水环境无影响。 | 给排水系统在前期工程中已按最终规模一次建成。 | / |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 1.合理安排施工时间，尽可能避免大量高噪声设备同时施工，施工计划安排在昼间； 2.优先选用低噪声施工工艺和施工机械，设备不用时应立即关闭。 | 施工场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) | 1.选用最大声压级为60dB(A)(距离主变1m处)的变压器。 2.变压器底部与承重基础间加垫隔振材料，防止噪声和振动的传播。 | 变电站厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)要求 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 1.生活垃圾、建筑垃圾分别堆放，由环卫部门或施工单位送入环卫系统处理； | 落实相关措施，无乱丢乱弃。 | 固体废物处置系统在前期工程中已按最终规模一次建成。 | / |
| 电磁环境 | / | / | / | 工频电场强度≤4000V/m，工频磁感应强度≤100μT。 |
| 环境风险 | / | / | / | / |
| 环境监测 | / | / | 工频电场、工频磁场、噪声 | 工程调试期结合验收监测一次。 |
| 其他 | / | / | / | / |

七、结论

综上所述，杭州临安区逸村110 千伏变电站1号主变扩建工程在建设期和运行期采取有效的环境污染防治措施及生态保护预防、减缓措施后，可以满足国家及地方相关生态环境保护标准要求。因此，从环境影响的角度来看，该项目的建设是可行的。

杭州临安区逸村110 千伏变电站1号主变扩建工程

电磁环境影响专题评价

1 总则

1.1工程概况

杭州临安区逸村110 千伏变电站1号主变扩建工程主要建设内容为：

本期扩建1号主变容量1×50MVA，电压等级 110/10kV。

本期扩建1号主变 1×50MVA，新增并联电容器组2组，容量为1×3600+1×4800kVar。

1.2评价因子与评价标准

1.2.1评价因子

本工程电磁环境现状评价因子和电磁环境影响预测评价因子均为工频电场、工频磁场。

1.2.2评价标准

执行《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)，以4000V/m作为工频电场强度公众曝露控制限值，以100μT作为工频磁感应强度公众曝露控制限值。

1.3评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则  输变电》(HJ24-2020)，本工程主变户外布置，属于“110kV户外式变电站”，因此，变电站电磁环境影响评价工作等级为二级。

1.4评价范围

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）的要求，确定电磁环境评价范围为110kV变电站站界外30m的区域。

1.5电磁环境敏感目标

本工程变电站评价范围内有2处电磁环境敏感目标，环境敏感目标情况见表A-1。

表A-1：变电站评价范围内环境敏感目标

| 序号 | 所属行政区 | 环境敏感目标 | 功能、分布及数量 | 相对位置 | 应达到的环境保护要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杭州市临安区於潜镇 | 杭州西子富沃德精密机械有限公司 | 3F，4幢，工作 | 变电站东侧围墙外约 30m， | E、B |
| 2 |  | 杭州友嘉机械有限公司 | 4F，1幢，工作 | 共用变电站西侧围墙 | E、B |

1.6评价重点

电磁环境评价重点为工程运行期产生的工频电场、工频磁场对周围环境的影响，特别是对工程电磁环境敏感目标的影响。

2、电磁环境质量现状

为了解本工程所在区域电磁环境质量现状，本次评价委托杭州旭辐检测技术有限公司于2022年5月16日对变电站四周厂界进行了电磁环境现状监测。

2.1监测因子

地面1.5m高度处的工频电场强度、工频磁感应强度。

2.2监测点位及布点方法

2.2.1监测布点依据

《交流输变电工程电磁环境监测方法》(试行) (HJ 681-2013)；

《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ24-2020)。

2.2.2监测布点原则和方法

监测点选择在地势平坦、远离树木且没有其他电力线路、通信线路及广播线路的空地上。

2.3监测时间、天气状况与频次

2.3.1监测时间、天气状况

监测时间：2022年5月16日，环境温度：12～25℃；环境湿度：55～68%；天气状况：多云。

2.3.2监测频次

工频电场和工频磁场每个点各监测一次。

2.4监测方法及仪器

2.4.1监测方法

《交流输变电工程电磁环境监测方法(试行)》(HJ 681-2013)。

2.4.2监测仪器

仪器设备名称：电磁辐射测量仪

仪器设备型号：SMP620

仪器编号：JC72-09-2019

检定机构：上海市计量测试技术研究院

检定证书号：2020F33-10-2566998002号

有效期：2020年6月29日-2021年6月28日

测量频率范围：1Hz～400kHz

量程：工频电场：4mV/m～100kV/m

工频磁感应强度：0.3nT～40mT

2.5监测结果

工频电场强度、工频磁感应强度现状监测结果见表A-2。

表A-2：工频场强检测结果

| 序号 | 检测点位描述 | 检测结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工频电场 （V/m） | 磁感应强度 （nT） |  |
| ▲1 | 逸村变东侧围墙外5m处 | 8.12 | 1.01×102 | / |
| ▲2 | 逸村变南侧围墙外5m处 | 2.93 | 1.03×102 | / |
| ▲3 | 逸村变西侧围墙外5m处 （杭州友嘉机械有限公司东侧） | 35.85 | 2.79×102 | / |
| ▲4 | 逸村变北侧围墙外5m处 | 22.49 | 1.68×102 | / |
| ▲5 | 杭州西子富沃德精密机械有限公司西侧 | 6.95 | 98.86 | / |

2.6评价及结论

根据电磁环境监测结果，本项目变电站厂界及周边敏感目标处电场强度在2.93V/m~35.85V/m之间，工频磁感应强度在98.86nT~2.79×102nT（即0.099μT~0.279μT）之间，均低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定的工频电场强度4000V/m、工频磁感应强度100μT的公众曝露控制限值。

3 环境影响预测与评价

本工程110kV变电站电磁环境影响预测采用类比监测的方式，类比对象为金华赤岸110kV变电站。金华赤岸110kV变电站主变户外布置，主变最终容量 3×50MVA。本工程设备布局与类比变电站类似，终期主变容量一致，布置型式一致。故具有较好的可比性。两变电站主要电气设备参数见表A-3。

表A-3  变电站类比可比性分析

| 项目 | 赤岸110kV变电站 (类比工程) | 110kV逸村变电站 (本工程) |
| --- | --- | --- |
| 建设规模 | 主变3台 | 现有主变1台、本期主变扩建1台 |
| 电压等级 | 110kV | 110kV |
| 主变容量 | 3×50MVA | 本期扩建形成规模：2×50MVA 终期规模：3×50MVA |
| 配电装置 | 采用GIS和开关柜型式 | 采用GIS和开关柜型式 |
| 主变及配电装置布置型式 | 主变户外布置、位于配电装置楼西侧 配电装置户内布置 | 主变户外布置、位于配电装置楼西侧 配电装置户内布置 |
| 占地面积 | 约3366m2 | 约3373m2 |
| 环境条件 |  |  |

赤岸变检测的工频电场、磁感应强度的测量结果见表A-4，监测点位图见图A-1。

图A-1  110kV赤岸变类比监测点位示意图

表A-4  110kV赤岸变电站围墙外工频电场、工频磁场监测结果

| 序号 | 检测点位描述 | 检测结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工频电场 （V/m） | 磁感应强度（nT） |  |
| ▲1 | 110kV赤岸变电站东侧围墙外5m处 | 4.35 | 7.95×102 | / |
| ▲2 | 110kV赤岸变电站南侧围墙外5m处 | 11.0 | 1.04×102 | / |
| ▲3 | 110kV赤岸变电站西侧围墙外5m处 | 11.2 | 1.08×102 | / |
| ▲4 | 110kV赤岸变电站北侧围墙外5m处 | 12.2 | 1.10×102 | / |
| 测量单位：杭州旭辐检测技术有限公司；测量时间：2019 年 7 月 18 日 14:00～15:00； 测量环境：环境温度：26～34℃；环境湿度：55～61%；天气状况：多云。 |

3.1.7 变电站电磁环境影响评价结论

由类比变电站围墙外的电磁环境检测结果可知， 类比变电站周围的工频电场、磁感应强度测量值均远低于《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)规定的工频电场强度4000V/m、工频磁感应强度100μT的公众曝露控制限值。

110kV变电站的工频电场和工频磁场一般仅存在于电气设备附近，本工程110kV变电站主变户外布置于场地中间；配电装置采用GIS和开关柜设备，室内布置，设备外壳、房屋建筑结构等对工频电场具有非常好的屏蔽作用。

由类比监测结果可以预测逸村变电站本次扩建后，其围墙外工频电场强度、工频磁感应强度均小于《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中规定的工频电场强度4000V/m、工频磁感应强度100μT的公众曝露限值要求。

同时根据电磁环境随着距离增加而逐渐减小的物理衰减特性，东侧围墙外 30m的杭州西子富沃德精密机械有限公司及西侧共用围墙的杭州友嘉机械有限公司敏感目标也均满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中规定的工频电场强度 4000V/m、工频磁感应强度 100μT 的公众曝露限值。

4 电磁环境保护措施

本工程仅涉及主变扩建，主变及配电装置等电气设备户内布置。配电装置采用GIS设备和开关柜设备，所有设备和元件设计合理、安装精良、连接精密，尽量避免或减小电晕和火花放电。

5 环境监测

本工程调试期，竣工环保验收期间对变电站产生的工频电场、工频磁场进行1次监测，验证工程项目是否满足相应的评价标准，并提出改进措施。

本工程运行期环境监测计划见表5.1-1。

表5.1-1  运行期环境监测计划

| 序号 | 监测项目 | 监测点位 | 监测频次 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工频电场、 工频磁场 | 变电站四周厂界监测点位 | 调试期结合竣工环保验收监测1次，其后按建设单位监测计划定期监测 | GB8702-2014中4000V/m和100μT的限值 |

6 专题报告结论

6.1电磁环境质量现状

根据电磁环境监测结果，本项目变电站厂界及周边敏感目标处电场强度在2.93V/m~35.85V/m之间，工频磁感应强度在98.86nT~2.79×102nT（即0.099μT~0.279μT）之间，均低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定的工频电场强度4000V/m、工频磁感应强度100μT的公众曝露控制限值。

6.2电磁环境影响预测与评价

变电站扩建主变建成投运后，变电站围墙外及周边环境保护目标处的工频电场强度、工频磁感应强度均满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)规定的 4000V/m和 100μT 的公众曝露限值，符合环境保护的要求。

6.3专项评价总体评价结论

综上所述，杭州临安区逸村110 千伏变电站1号主变扩建工程在建设期和运行期采取有效的电磁污染预防措施后，可以满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)规定的4000V/m和100μT的公众曝露限值要求。因此，从电磁环境影响角度来看，该项目的建设是可行的。